ИНСТРУКЦИЯ № 60

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при эксплуатации очистных сооружений.

2. К работе в очистных сооружениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по результатам медосмотра, прошедшие инструктаж и обучение безопасным приемам и методам работы, стажировку.

3. Лица, выполняющие работы в очистных сооружениях, обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, курения на территории АЗС. Курение допускается в специально отведенных местах, оборудованных, обозначенных знаком «место для курения».

4. При эксплуатации очистных сооружений на работающих могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

4.2. острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях инструмента, оборудования;

4.3. опасность возгорания, взрыва при нарушении правил пожарной безопасности.

5. Газовоздушная смесь в заглубленных очистных сооружениях и канализационных колодцах может вызвать острые отравления. Отравление нефтепродуктами может произойти при вдыхании их паров или проникновении через кожу. Высокая концентрация паров бензина может привести к потере сознания человеком и даже к смерти. Бензин оказывает наркотическое действие. Бензины токсичны.

6. Нефтепродукты являются пожаро- и взрывоопасными веществами. Пары нефтепродуктов, смешиваясь с воздухом, образуют при определенной концентрации взрывоопасные смеси.

7. При эксплуатации очистных сооружений следует применять средства индивидуальной защиты:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Костюм брезентовый | 18 |
| 2 | Ботинки кожаные | 12 |
| 3 | Сапоги резиновые | 12 |
| 4 | Рукавицы хлопчатобумажные с накладками | 1 |
| 5 | Перчатки резиновые | до износа |
| 6 | Противогаз шланговый ПШ-1 | до износа |
| на наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
| 7 | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | 36 |
| 8 | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | 36 |
| 9 | Предохранительный пояс | дежурный |

8. В целях обеспечения взрыво- и пожарной безопасности при эксплуатации очистных сооружений использовать инструмент из неискрящихся материалов, переносные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В.

Вблизи люков колодцев и других мест, опасных по выделению взрывоопасных продуктов, запрещается перемещать волоком шланги (рукава), электрокабели и другие предметы, которые могут вызывать искрение.

9. При эксплуатации очистных сооружений рабочие должны соблюдать правила пожарной безопасности, должны быть обучены правилам и практическим приемам пользования первичными средствами пожаротушения.

10. При получении травмы пострадавший или свидетель должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан организовать доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую  помощь по телефону 103, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не приведет к аварии и не нарушит производственного процесса.

11. В случае обнаружения неисправностей оборудования, инструмента, предохранительных приспособлений и средств поставить в известность руководителя работ. К работе приступить после устранения неисправностей и разрешения руководителя работ.

12. Работающим, производящим работы в очистных сооружениях, необходимо уметь оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях.

13. При выполнении работ в очистных сооружениях работники должны знать и соблюдать правила личной гигиены.

14. Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции возлагается на работников, выполняющих работы в очистных сооружениях.

15. Контроль за выполнением требований данной инструкции возлагается на руководителя работ.

16. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17. Работы внутри колодцев, очистных сооружений производятся по наряду-допуску.

18. Рабочие и руководитель работ перед проведением работ в очистных сооружениях должны осмотреть все предохранительные приспособления и средства, а также инструмент и убедиться в их полной исправности (противогаз со шлангом, сигнально-спасательная веревка, предохранительный пояс, карабин, лестницы, ограждения и т.д.).

19. Проверить исправность и готовность к немедленному использованию средств пожаротушения, противопожарного инвентаря и оборудования.

20. Недалеко от места работы должны находиться питьевая вода в плотно закрытом сосуде и аптечка с необходимыми медикаментами.

21. До начала работы в очистных сооружениях открываются и тщательно проветриваются два соседних колодца, а также для более полного удаления вредных газов в колодец опускается негашеная известь, политая водой перед самым опусканием.

Для предупреждения несчастных случаев у колодцев с открытыми крышками поставить ограждения.

Перед работами внутри колодцев провести контроль состояния воздушной среды с помощью поверенного газоанализатора. Выбор средств защиты, режима работы определяет ответственный за производство работ, фиксируя это в наряде-допуске.

22. Перед проведением работ в очистных сооружениях (колодцах, коллекторах и т.п.) наблюдающие и производящий эти работы должны договориться о системе подачи условных сигналов.

23. Бригада может приступить к работе внутри очистных сооружений (колодцев, коллекторов) только после разрешения руководителя работ.

24. Перед началом выполнения работ руководитель должен провести целевой инструктаж о правилах безопасного ведения работ, оформив его проведение в наряде-допуске.

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

25. Работы в очистных сооружениях должны проводиться в дневное время.

26. Работник, производящий работы внутри колодца, должен быть одет в спецодежду, непромокаемые бензо- и маслостойкие сапоги (без гвоздей и подков), в шланговом противогазе и снабжен резиновыми перчатками.

27. Люк канализационного колодца следует открывать с использованием двух монтировок, одна из которых служит в качестве страховочной. Открывание люка следует производить в рукавицах. Закрывание люка следует производить в следующей последовательности: вложить выступ люка в паз обечайки, опустить люк в обечайку, поправить положение люка с помощью монтировки. Во избежание травмирования запрещается поправлять люк руками, ногами.

28. Открытый конец приемного воздушного шланга противогаза должен находиться в зоне чистого воздуха снаружи колодца, для чего он должен быть закреплен на заранее выбранном месте.

Работники, находящиеся внутри и снаружи колодца, должны следить, чтобы шланг не имел изломов, препятствующих прохождению воздуха.

29. Все работы в колодцах, где возможно скопление вредных газов, необходимо проводить только в присутствии двух наблюдающих, находящихся вне колодца, готовых в случае необходимости оказать помощь работающему в колодце.

Наблюдающие должны иметь такие же защитные средства, как и работающий, в положении «наготове».

30. Работник, спускающийся в колодец, кроме шлангового противогаза должен иметь предохранительный пояс лямочного типа и прикрепленную к нему сигнальную веревку. Выведенный из люка колодца конец веревки должен надежно крепиться к опоре.

31. При необходимости применять шланги длиной более 10 м следует пользоваться шланговыми противогазами с принудительной подачей воздуха.

32. Время пребывания работника в колодце в шланговом противогазе определяет руководитель работ (оно не должно превышать 15 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут).

33. Руководитель работ обязан систематически наблюдать за ходом работ и соблюдением правил техники безопасности.

34. Включать и выключать светильники, используемые для освещения в колодце, необходимо вне колодца.

35. При подъеме ведер с осадками и шламом работник, находящийся в колодце, должен стоять в стороне от люка.

36. Работник при спуске и при подъеме из колодца не должен держать в руках какие-либо предметы.

Необходимые инструменты и материалы следует подавать способом, исключающим их падение и травмирование работников (в сумке, ящике и т.п.).

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

37. По окончании работ внутри колодца рабочий должен передать наблюдающему инструмент, материалы, убедиться в отсутствии посторонних предметов и после этого покинуть колодец.

Закрыть колодец крышкой, убрать ограждение.

38. Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент, приспособления и материалы в отведенное для них место.

Убедиться в противопожарной безопасности оставляемого рабочего места.

39. Снять спецодежду и поместить ее в предназначенное для хранения место.

40. Выполнить правила личной гигиены.

41. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

42. В процессе выполнения работ при эксплуатации очистных сооружений могут возникнуть следующие ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

42.1. неисправность шланга;

42.2. остановка воздуходувки;

42.3. травмирование;

42.4. потеря сознания;

42.5. загорание нефтепродуктов.

43. При неисправностях шланга, противогаза, остановке воздуходувки и других опасных ситуациях работу следует прекратить, а рабочего необходимо вывести из колодца.

Возобновлять работу можно только после устранения неисправностей и разрешения руководителя работ.

44. При травмировании, потере сознания рабочего необходимо эвакуировать из колодца с помощью страховочно-спасательной веревки, оказать доврачебную помощь и, при необходимости, вызвать скорую помощь.

45. Рабочих, заявивших о недомогании, направлять на работу в колодцах запрещается.

46. При возникновении загорания принять меры к ликвидации распространения огня имеющимися средствами пожаротушения, одновременно сообщить в пожарную охрану по телефону 101.